Взяли в аренду бензогенератор Kipor KGE 6500E
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PROTECTOR BREAKER





Генератор установили под пожарной лестницей, сделали ему навес от дождя. Под него подложили резину - чтобы от вибрации не уползал. Залили почти 20 л. 92 бензина. После 5,5 часов работы осталось треть бака. Бак вроде бы 17.5л.

Подключили к автомату 2 этажа из ВРУ  в подвале. Входные провода от этого автомата отключили (3 провода). Поставили перемычки и на него вставили фазу от генератора.

 Все остальные автоматы поотключали, чтобы не было дополнительной нагрузки.

 Для подключения к генератору использовали здоровую вилку в 32А максимальным током. Провод ПВС 3х2,5. Паралельно бросили провод заземления , подключили к клемме заземления на генераторе и на заземление в щите.  

В розетке на генераторе фазный провод оказался слева (в вилке он был обазначен L/+.  Поначалу перепутали - посчитали что фаза справа. При включении тумблером выбивало защиту.

На всякий случай (береженого бог бережет) на  все компы установили простенькие (офисные) бесперебойники (ИБП), благо были в наличии.

Подключили, запустили, компы включали последовательно. Умные ИБП (есть пару таких) хронически не переваривали качество синусоиды, один из них вообще работал от батарей, периодически цыкая, а другой изредка переключался на батареи, но при повышении нагрузки на генератор чаще. Для того, чтобы они нормально заработали, на задней панели надавили кнопочку Sensivity (уменшение чувствительности). Все стало ОК.

Были подключены 10 компьютеров (в том числе 3 сервера)+ мониторы, 3 принтера , АТС – около 10 модемов
По замерам токовыми клещами ток потребления от генератора составил 7А. 
